# AS12/150B/2S电流互感器(AS12/150B/2S型)

### 互感器概述

AS12/150B/2S型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构，适用于户内交流额定电压为10KV及以下，额定频率为50-60HZ的户内电力线路及其设备中作电流、电能测量和继电保护使用。为扩大适用范围，本型互感器设计三种不同的技术参数以供选择。另外，根据用户的需要，本型互感器还可设计为多变比及策略与保护级变化不同等特殊规格。

### 结构特点:

AS12/150B/2S电流互感器为支柱式结构，采用环氧树脂浇注而成，耐污秽，耐潮湿性能好，也适宜于湿热地区。本互感器的二次线圈由一个测量级和一个（或两个）保护级，两（或三个）绕组所组成。铁芯采用进口优质冷轧硅钢片绕制成形，并经严格热处理。二次出线端子处安装有接线护罩宜于户内任何方向、位置安装。护罩正面及两个侧面各有一个孔供二次接线用，安装可靠。因此在三个方向上均可引出二次接线。并且防护罩具有防窃电功能。

### 性能：

1、额定绝缘水平：12/42/75kV；
2、负荷功率因数：COS&=0.8(滞后)；
3、额定二次电流：5A或1A；
4、表面爬电距离：260mm，满足II级污秽等级要求；
5、产品标准：GB1208-1997《电流互感器》；
6、仪表保安系数：FS≤10；

### AS12/150B/2S电流互感器技术参数

| 额定电 流比(A) | 级次组合 | 额定输出(VA) |  |  | 保护级 |  | 一秒热稳定 电流(KA) | 动稳定 电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2s | 0.2s | 0.5s | 额定输 出(VA) | 准确级及准 确限值系数 |  |  |
| 5/5a | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
| 10/5a |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 3.8 |
| 15/5a |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 5.8 |
| 20/5a |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.5 |
| 30/5a |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 11.2 |
| 40/5a |  |  |  |  |  |  | 6 | 15 |
| 50/5a |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 18.8 |
| 75/5a |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 29 |
| 100/5a |  |  |  |  |  |  | 15 | 37.5 |
| 150～200/5a |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 56.5 |
| 300～600/5a |  |  |  |  |  |  | 45 | 112.5 |
| 800～2500/5a |  |  |  |  |  |  | 63 | 157.5 |

### 电流互感器结构尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/AS12-150B-2S-210.html