# JD(X)6-35型电压互感器

### 一、概述

JDX6-35电压互感器为单相户外油浸式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV的电力系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。

### 二、结构简介

本型电压互感器的铁心为三柱式，在中柱上套有一、二次绕组，器身固定在油箱内，在油箱上部装有一次瓷套，瓷套顶端装有储油柜。产品为全密封结构，能有效地防止油老化。

### 三、技术参数

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平(kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (VA) | (VA) |  |
| JD6-35 | 35/0.1 | 0.2 0.5 1 | 75 150 250 | 1000 | 40.5/95/200 |
| JDX6-35 | 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) | 75/100 150/100 250/100 |  |  |
|  | 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) 0.2/0.5/6P(3P) 0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 30/60/100 60/60/100 | 2×500 |  |

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDX6-35-200.html