# JDZ16-6,JDZ16-3电压互感器

### 一、概述：

JDZ16-6,JDZ16-3电压互感器为全封闭环氧树脂浇注绝缘结构。一次绕组带有熔断器保护，熔断电流与互感短路电流相匹配，配接COOPER（固珀）公司的肘型电缆插头（亦可用相同规格的国产插头）。由于一、二次均采用密封结构，既有效缩小了开关柜的体积，又具有良好的防污防潮能力。尤其适用于户外环网柜。

### 二、互感器变比

| 型号 | 额定电压比(V) | 准确级及相应的额定输出 |  |  |  | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |  |  |
| JDZ16-10 JDZ16-6 JDZ16-3 | 3000/100 | 20 | 50 | 100 | 200 | 100 | 3.6/25/40 |
|  | 6000/100 |  |  |  |  |  | 7.2/32/60 |
|  | 10000/100 |  |  |  |  |  | 12/42/75 |
|  | 10000/220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000/100/220 | / | / | / | / | 200/200 |  |

### 三、JDZ16-6,JDZ16-3电压互感器外形及安装尺寸、接线图、型号含

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZ16-6,JDZ16-3-119.html