# JDZ(X)11-20A(G) 系列电压互感器

### 一、概述

DZX11-20G电压互感器为单相环氧树脂浇注全封闭结构，适用于额定频率50Hz或60Hz,额定电压15kV、20kV及以下的电力系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。本产品符合IEC60044-2及GB1207《电压互感器》标准。

### 二、结构简介

本系列电压互感器为环氧树脂绝缘全封闭结构， 耐污秽及潮湿，也适用于热带地区使用。该互感器体积小，重量轻，局部放电量小、抗过电压能力强，适宜于任何位置、任何方向安装。

### 三、技术参数

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (VA) | (VA) | （kV） |
| JDZX11-20 | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 | 600 | 24/65/125 |
|  |  | 0.5/6P(3P) | 100/200 |  |  |
| JDZX11-20G | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 |  |  |
|  |  | 0.5/6P(3P) | 70/200 |  |  |

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (VA) | (VA) | （kV） |  |
| JDZ11-20 | 13.8/0.1 | 0.2 | 30 | 500 | 18/55/105 |  |
|  | 15/0.1 | 0.5 | 80 |  |  |  |
|  | 15.7/0.1 | 1 | 200 |  |  |  |
|  | 20/0.1 |  |  |  | 24/65/125 |  |
| JDZF11-20 | 13.8/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 20/20 | 300 | 18/55/105 |  |
|  | 15/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 20/40 |  |  |  |
|  | 15.7/0.1/0.1 | 0.5/0.5 | 40/40 |  |  |  |
|  | 20/0.1/0.1 |  |  |  | 24/65/125 |  |
| JDZX11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 |  |
|  | 15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 |  |  |  |
|  | 15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  |  |  |
|  | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 24/65/125 |  |
| JDZXF11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 |  |
|  | 15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 |  |  |  |
|  | 15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 |  |  |  |
|  | 20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 24/65/125 |  |
| JDZX11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 |  |
|  | 15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 |  |  |  |
|  | 15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  |  |  |
|  | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 24/65/125 |  |
| JDZXF11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 |  |
|  | 15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 |  |  |  |
|  | 15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 |  |  |  |
|  | 20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 24/65/125 |  |

1、局部放电水平符合GB1207《电压互感器》标准。
2、污秽等级：Ⅱ级。

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZX11-20G-100.html