# JDZ11-10、JDZ11-6、JDZF11-6,JDZF11-10电压互感器

### 一．概述

JDZX11-6BG,JDZX11-3BG电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，JDZ11-3、6, ，10 二台一组时为V/V连接，JDZF11-3、6、10二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率 50H.60Hz，额定电压为3, 6, 10kV电力系统中作能计量、电压监控和继电保护用。

### 二、使用条件

1.海拔高度不超过3000米；

2.周围环境温度不高于+401C，不低于-5℃；

3.周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）；

4.满足II级污秽等级；

5.安装场所无腐蚀性的气体。

### 三、结构简介

JDZX11-6BG,JDZX11-3BG电压互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。 所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受 潮。一次绕组引出线端子的标志为A、N；二次绕组引出线端子的标志为a、n，均在浇注体上清晰标注。

在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。
本电压互感器为环氧树脂绝缘全封闭结构，铁心与绕组浇注成一体，底部有安装板。JDZ11-3，6，10A为单相、相对相连接；JDZF11-3，6，10A为单相、相对相连接。其二次绕组有两个，测量与保护分开；JDZX11-3，6，10A为单相、相对地连接；JDZX11-3，6，10AG为单相、相对地连接，其结构形式、安装尺寸同JDZ11-3，6，10A。

### 四、技术参数:

1、产品标准：GB1207-1997《电压互感器》；

2、负载功率因数：COS&=0.8(滞后)；

3、产品表面爬电比距满足II级污秽等级；

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级 | 额定输出 (VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝缘水平(VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组合 |  |  |  |
| JDZ11-3A | 3/0.1 | 0.2 0.5 | 40 100 | 500 | 3.6/25/40 |
| JDZ11-6A | 6/0.1 |  |  |  | 7.2/32/60 |
| JDZ11-10A | 10/0.1 |  |  |  | 12/42/75 |
| JDZF11-3A | 3/0.1/0.1 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 | 15/15 15/30 30/30 | 2×200 | 3.6/25/40 |
| JDZF11-6A | 6/0.1/0.1 |  |  |  | 7.2/32/60 |
| JDZF11-10A | 10/0.1/0.1 |  |  |  | 12/42/75 |
| JDZX11-3A | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P 0.5/6P | 30/100 90/100 | 500 | 3.6/25/40 |
| JDZX11-6A | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 7.2/32/60 |
| JDZX11-10A | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 12/42/75 |
| JDZX11-3AG | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P 0.5/6P | 30/100 60/100 | 400 | 3.6/25/40 |
| JDZX11-6AG | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 7.2/32/60 |
| JDZX11-10AG | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 |  |  |  | 12/42/75 |

注意事项： 1、 使用时二次绕组不许短路及超负荷运行。 2、JDZX11-3，6，10A为半绝缘结构，只能进行感应耐压试验；开关柜进行工频试验时，应将互感器与开关柜断开。五、外形及安装尺寸

### 五、JDZX11-6BG,JDZX11-3BG电压互感器说明书和图纸

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZX11-6BG,JDZX11-3BG-73.html