# JLSZY-35W组合互感器

### 一、概述

JLSZY-35W组合互感器是在同类产品的基础上改进而成，适用于额定频率50HZ,额定电压35KV的户外交流电力系统中，作有功、无功电能计量使用，式老式油浸产品的替代品。本型号电流互感器采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成，外形采用防雨伞裙，表面爬电距大，二次出现端子加有金属保护罩密封，防雨、防尘、耐腐蚀，是城乡电网改造的理想换代产品。

### 二、结构简介

电压互感器由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为外露式，用优质冷轧取向硅钢片叠装而成，在中心柱上装置一次及二次线圈。  电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为封闭式，用优质冷轧取向硅钢片卷制而成。二个电压互感器（PT）、二个电流互感器（CT）通过组合装在一个封闭的铁箱内，形成一体。

### 三、使用条件

1.该产品适用于频率为50Hz的35kV三相交流电力系统中;
2.环境温度：-40℃～+40℃;
3.空气相对湿度：月平均值≤90?;
4.海拔高度：不超过2000m;
5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染。

### 四、技术参数

1.产品符合标准GB17201-2007之规定
2.准确等级：0.2S、0.2、0.5S、0.5
3.额定电压比：35000/100;
4.额定一次电流：5-400A
5.额定二次电流：5A或1A
6.额定容量：电压部分：0.2级，3*30VA;2*30VA
电流部分：0.2S、02级，3*15VA;2*15VA
7.额定短时热电流倍数：100/1n/1s
8.额定动稳定电流倍数：250/th

### 五、JLSZY-35W组合互感器

本文地址：http://www.dqdg.cc/JLSZY-35W-182.html