# JSZJK-10Q电压互感器 三相抗谐振电压互感器（户内）

### 一、概述

JSZJK-10Q电压互感器为三相，户内、干式产品，JSZK1-10为Yo/Yo[连接JSZK1-10F为Yo/Yo IYO[连接。抗谐振部分为单独一器身。适用于额定频率50Hz或60HZ.额定电压为6kV电力系统中作 电能计量,电压监控和继电保护用

### 二、使用条件

1.海拔高度不超过10003;

2.周围环境温度不高于+40c，不低于-5 ℃；

3.周围空气的相对湿度不大于85%（20c）；

4.安装场所无腐蚀性的气体

### 三、结构简介

JSZJK-10Q电压互感器为户内环氧树脂全真空浇注结构。其表面爬电比距大于25.m/kV

JSZK1-10、JSZK1-10F电压互感器在系统使用时，每台为四个浇注体，计里部分为三个电压浇 注体套在三相芯柱上，抗谐振部分装在另一口字型铁芯上，正常运行时，中性点对地电压为零伏抗 谐振部分二次输出电压为零伏，一但一相对地短路．抗谐振部分二次侧(da-dn)产生100V电压，带动继 电器动作，切断电源这种中性点采取了消谐措施，使产品不需另加消谐或阻尼接地等保护方式，即 可以安全的在电网上运行，并可长期运行在单相接地的故障线路中

### 四、技术参数

| 产品型号 | 额定电压比（V） | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 |  |  |  |  |  |  | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平面 (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P |  |  |
| JSZJK-3Q | 3000/√3/100/√3/100 | 60 | 150 | 240 | 600 | / | / | 100 | 1200 | 3.6/23/40 |
| JSZJK-6Q | 6000/√3/100/√3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2/32/60 |
| JSZJK-10Q | 10000/√3/100/√3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/42/75 |
| JSZJK-6Q | 6000/√3/100/√3/100/√3/100 | / | / | / | / | 45/45 | 90/90 | 100 | 600/600 | 7.2/32/60 |
| JSZJK-10Q | 10000/√3/100/√3/100/√3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/42/75 |

### 五、JSZJK-10Q电压互感器外形及安装尺寸，接线图

本文地址：http://www.dqdg.cc/JSZJK-10Q-80.html