# LCW-35、LCWD-35 户外-油浸式电流互感器

### 一、LCW-35、LCWD-35 户外-油浸式电流互感器简介

LCW、LCWD、LCWQ、LCWQD-35 型电流互感器为链式、瓷绝缘、户外型产品。适用于额定频率50Hz、额定电压35KV及以下线路中，供电流、电能和功率测量测量及继电保护用。

### 二、LCW-35、LCWD-35 技术参数

| 产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出（VA） COSφ=0.8 |  |  |  |  | 一秒热稳定 电流(kA) | 动稳定电流 (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 3 | 10P |  |  |
| LCW-35 户外电流互感器 | 15/5 | 0.2S/3 0.2/3 0.5/3 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0.98 | 1.5 |
|  | 20/5 |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 2 |
|  | 30/5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  | 40/5 |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 4 |
|  | 50/5 |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 5 |
|  | 75/5 |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 7.5 |
|  | 100/5 |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 10 |
|  | 150/5 |  |  |  |  |  |  | 9.8 | 15 |
|  | 200/5 |  |  |  |  |  |  | 13 | 20 |
|  | 300/5 |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |
|  | 400/5 |  |  |  |  |  |  | 26 | 40 |
|  | 600/5 |  |  |  |  |  |  | 39 | 60 |
|  | 750/5 |  |  |  |  |  |  | 48.8 | 75 |
|  | 1000/5 |  |  |  |  |  |  | 65 | 100 |
| LCWD-35 户外电流互感器 | 15/5 | 0.2S/10P35 0.2/10P35 0.5/10P35 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0.98 | 2.25 |
|  | 20/5 |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 3 |
|  | 30/5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4.5 |
|  | 40/5 |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 6 |
|  | 50/5 |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 7.5 |
|  | 75/5 |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 11.25 |
|  | 100/5 |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 15 |
|  | 150/5 |  |  |  |  |  |  | 9.8 | 22.5 |
|  | 200/5 |  |  |  |  |  |  | 13 | 30 |
|  | 300/5 |  |  |  |  |  |  | 20 | 45 |
|  | 400/5 |  |  |  |  |  |  | 26 | 60 |
|  | 600/5 |  |  |  |  |  |  | 39 | 90 |
|  | 750/5 |  |  |  |  |  |  | 48.8 | 112.5 |
|  | 1000/5 | 0.2/10P50、0.5/10P50 |  | 20 | 30 |  | 20 | 65 | 100 |

### 三、LCWD-35电流互感器型号含义、外形尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/LCWD-35-202.html