# LDJ8-35型电流互感器

### 一、概述

本产品为触头盒式电流互感器，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用，是专门为KYN61-40.5高压开关柜而设计的。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 三、结构简介

本型电流互感器为全封闭环氧树脂浇注结构，其一次绕组的P1端被设置在触头盒内。

### 四、技术参数

1、额定绝缘水平：40.5/95/185kV
2、额定二次电流：5A、1A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表1
4、污移等级：Ⅱ级
5、产品局部放电水平符合GB1208《电流互感器》要求。

### 五、技术数据

| 额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn) (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200～300 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P20 0.2/10P10/10P10 | 20/50 30/50 20/20 30/20 20/30/30 20/30/15 30/30/30 | 150I1n | 375I1n |
| 400 |  |  | 45 | 112.5 |
| 500 |  |  | 63 | 130 |
| 600 |  |  |  |  |
| 800 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P20 0.2/10P10/10P10 | 30/50 50/50 40/30 50/30 30/40/40 30/40/20 40/40/40 | 80 |  |
| 1000～1200 |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |
| 2000～3000 |  |  | 100 | 160 |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LDBJ9-40.5-111.html