# LJW-35、LJWD-35 电流互感器（户外）

### 一、简介

LJW-35、LJWD-35电流互感器为油纸绝缘、户外型产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压为35kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。

### 二、结构简介

本型电流互感器的器身装在充满变压器油的油箱中，并经真空干燥和浸油处理，产品不全密封结构，能有效地防止油老化。

### 三、LJW-35电流互感器技术参数

1. 额定绝缘水平：40.5/95/1200kV；

2. 额定二次电流：5A；

3. 额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表；

4. 外绝缘爬电距离：普通型≥735；W2型≥1100。

| 额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定输出(VA) |  |  |  | 10P级准确限值系数 | 短时热电流(I th)(KA/S) | 额定动稳定电流(I dyn)(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5/10P1/10P2 0.2/10P1/10P2 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0.5 | 1.28 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2.55 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 3.83 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5.1 |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.65 |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 4 | 10.2 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 5 | 12.75 |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 19.13 |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25.5 |
| 150 |  |  |  |  |  |  | 15 | 38.3 |
| 200 |  |  |  |  |  |  | 20 | 51 |
| 300 |  |  |  |  |  |  | 30 | 76.5 |
| 400~2000 |  |  |  |  |  |  | 40 | 95 |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LJW-35-194.html