# LJZ-65,LXZ-0.5零序电流互感器

### 一、概述

LJZ-65,LXZ-0.5零序电流互感器适用于户内、额定频率50Hz或60Hz，额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供电缆接地保护用。与本型零序电流互感器配套使用的继电器型号为DD-11/60型。

### 二、结构简介

本型零序电流互感器为全封闭环氧树脂浇注结构，体积小，气候适应性强，采用外加电容器补偿，保护灵敏度高；有Φ65mm的窗口供三相电缆穿入。

### 三、技术参数

1、 本型零序电流互感器一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二次绕组对地能承受3kV工频耐压。
2、 本型互感器的灵敏度满足下表的要求：

| LJZ-Φ65与DD-11/60 | 继电器线圈连接方式 | 继电器刻度值 | 一次零序电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型连接端子符号 |  | (m A) | （A） |
| S1,S3(a,x接电容器) | 串连 | 15×1 | 1～3 |
|  |  | 30×1 |  |
|  | 并联 | 15×2 | 2～4 |
|  |  | 30×2 |  |
| S1,S2(a,x 不接电容器) | 串连 | 15×1 | 3～6 |
|  |  | 30×1 |  |
|  | 并联 | 15×2 | 2～4 |
|  |  | 30×2 |  |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LJZ-65,LXZ-0.5-125.html