# LXBK1-80,LXBK1-100,LXBK1-120零序电流互感器

### 一、概述

LXBK1-80,LXBK1-100,LXBK1-120零序电流互感器为户内装置，是专门为35KV户内电缆头出线而设计的开合式电流互感器，作为额定频率50HZ或60HZ，额定电压6-35KV的电力系统中作继电保护用。

### 二、结构简介

本型电流互感器为开合式。二次绕组及铁芯均浇注在聚脂树脂内。安装时可将互感器分为两半，中间窗孔供一次母线穿过，然后用螺栓拧紧。

### 三、技术参数

1. 该型互感器的一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二次绕组对地能承受3 kV工频耐压。
2. 额定二次电流：1A
3. 额定一次电流、准确级及额定输出见表。

| 额定一次电流 | 准确级 | 额定输出 (VA) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 10P10 | 1 |
| 75 |  | 1.6 |
| 100 |  | 2.5 |
| 150 |  | 5 |
| 200 |  | 5 |
| 300 |  | 5 |
| 400 |  | 5 |
| 600 |  | 5 |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LXBK1-80,LXBK1-100,LXBK1-120-128.html