# LZZB7-35G电流互感器

### 一、概述

LZZB7-35G电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下户内装置的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符用IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、结构简介

LZZB7-35G电流互感器为全封闭支柱式结构，耐污染及潮湿。本产品有两种不同的结构尺寸。LZZB7-35是LCZ-35替代产品。

### 三、技术参数

1、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
2、额定绝缘水平：40.5/95/185kV
3、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
4、若用户有要求，测量级可为0.2S、0.5S级。

| 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn) (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5,1 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P20 0.2/0.5/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10/10P10 | 30/50 50/50 30/25 50/25 20/50/50 20/50/25 20/50/50/50 30/20/50/50 20/20/50/50 | 6 | 15 |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 12 | 30 |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 16 | 40 |
| 100 |  |  |  | 25 | 62.5 |
| 150 |  |  |  | 32 | 80 |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |
| 750 |  | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10/10P10 | 30/50 50/50 30/30 50/30 30/50/30 30/50/50 20/50/50/50 30/20/50/50 20/20/50/50 | 63 | 130 |
| 800 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |

### 四、LZZB7-35G电流互感器外形及安装尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/LZZB7-35G-106.html