# LZZB9-12/150B/2S电流互感器

### 一、LZZB9-12/150B/2S电流互感器简介

LZZB9-12/150B/2S电流互感器系列电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符用IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、结构简介

LZZB9-12系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构，耐污染及潮湿。安装时将一次出线螺钉压紧，保证接触可靠。

### 三、技术参数

1、额定绝缘水平：12/42/75kV
2、LZZB9-12/150B/4S电流互感器额定二次电流：5A，1A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
4、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
5、污秽等级：Ⅱ级。
6、若用户有要求 ，测量级可为0.2S、0.5S级。

### 四、常规技术参数

| 产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 额定输出(VA) |  |  | 保护级 |  | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2s | 0.2s | 0.5s | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 |  |  |
| AS12/150b/2S LZZBJ9-12/150B/2S LZZJB9-12/150B/4S | 5/5 | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
|  | 10/5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 3.8 |
|  | 15/5 |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 5.8 |
|  | 20/5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.5 |
|  | 30/5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 11.2 |
|  | 40/5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 15 |
|  | 50/5 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 18.8 |
|  | 75/5 |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 29 |
|  | 100/5 |  |  |  |  |  |  | 15 | 37.5 |
|  | 150～200/5 |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 56.5 |
|  | 300～600/5 |  |  |  |  |  |  | 45 | 112.5 |
|  | 800～1250/5 |  |  |  |  |  |  | 63 | 157.5 |

### 五、LZZBJ9-12/150B/2S电流互感器外形及安装尺寸

本文地址：http://www.dqdg.cc/LZZBJ9-12-150B-2S-7.html