# LZZJ-10Q电流互感器

### 一、概述

LZZJ-10Q电流互感器系列为环氧树脂浇注全封闭支柱式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符用IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、结构简介

本系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构，耐污染及潮湿。适宜于任何位置、任意方向安装。本系列互感器有单变比、双变比。单变比一次绕组为固定式；双变比一次绕组采用串、并联，改变一次接线方式，可得到两种电流比。见图示，串联时为100/5A，并联时为200/5A。

### 三、技术参数

1、额定绝缘水平：12/42/75kV
2、LZZJ-10Q电流互感器额定二次电流：5A，1A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表1-5
4、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
5、污秽等级：Ⅱ级。
6、测量级可为0.2S、0.5S级。

| 额定电流比(A) | 级次组合 | 额定输出(VA) LZZJ-10Q电流互感器 |  |  |  | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 |  |  |
| 5/5 | 0.2S/3 0.2/3 0.5/3 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.25 |
| 10/5 |  |  |  |  |  | 1 | 2.5 |
| 15/5 |  |  |  |  |  | 1.5 | 3.75 |
| 20/5 |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
| 30/5 |  |  |  |  |  | 3 | 7.5 |
| 40/5 |  |  |  |  |  | 4 | 10 |
| 50/5 |  |  |  |  |  | 5 | 12.5 |
| 75/5 |  |  |  |  |  | 8 | 20 |
| 100/5 |  |  |  |  |  | 10 | 25 |
| 150/5 |  |  |  |  |  | 16 | 40 |
| 200/5 |  |  |  |  |  | 20 | 50 |
| 300/5 |  |  |  |  |  | 20 | 50 |
| 400/5 |  |  | 15 | 15 |  | 20 | 50 |
| 500/5 |  |  |  |  |  | 25 | 63 |
| 600/5 |  |  |  |  |  | 25 | 63 |
| 800/5 |  |  |  |  |  | 32 | 80 |
| 1000/5 |  | 15 |  | 20 | 20 |  |  |
| 1200/5 |  |  |  |  | 30 | 80 | 130 |
| 1500/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600/5 |  |  |  |  |  |  |  |

### 四、LZZJ-10Q电流互感器型号含义、外形及安装尺寸

本文地址：http://www.dqdg.cc/LZZJ-10Q-13.html